## チェックｼｰﾄ（意匠と設備を統合2017.6.1～）
□ 法適合性チェックシート □ |  |  |  | 日本ERI株式会社 Ver.2.1
■敷地、面積、高さ、その他の規定
項 目 |  |  | 内 容 | ﾁｪｯｸ欄
１．建築物と敷地の関係は適切か |  |  |  | □
| 用途上の可分・不可分 |  | 一敷地に複数の建築物を建築する場合（既存建築物を含む）、相互の建築物が機能上関連しているか | □
| 敷地面積の算定 |  | ・2項道路と接している場合、後退部分の面積を敷地面積から除いているか ・敷地内にある計画道路は、敷地面積に算入できる。法第42条第1項第4号による道路は除く ・角敷地のすみ切り部分を敷地面積から除外するが、条例等で算入できる場合を定めている（東京都等） | □
２．面積の算定方法は適切か |  |  |  | □
| 建築面積の算定 |  | 外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積として算定しているか | □
|  | 不算入部分 | ・地階で地盤面上1ｍ以下にある部分は建築面積に算入しない ・軒、ひさし等で1ｍ以上突き出しているものがある場合、その先端から1ｍ後退した線で囲まれた部分を算入する ・高い開放性を有する建築物又はその部分の場合、その端から水平距離1ｍ以内の部分は算入しない | □
| 床面積の算定 |  | 床面積の算定方法に基づき算定しているか | □
３．高さ等の算定方法は適切か |  |  |  | □
| 高さの算定 |  | 道路斜線制限の場合 ①前面道路の路面の中心線から測っているか ②塔屋がある場合の不算入部分は適切か | □
|  |  | 隣地斜線制限及び高度地区の北側斜線以外の場合 ①地盤面から測っているか ②塔屋がある場合の不算入部分は適切か | □
|  |  | 北側斜線制限、高度地区の北側斜線制限及び避雷設備の設置の場合 ①地盤面から測っているか ②塔屋を含め算定しているか | □
|  |  | 第1種・第2種低層住居専用地域内の絶対高さ制限及び日影規制の場合 ①地盤面から測っているか ②塔屋がある場合の不算入部分は適切か | □
| 軒の高さの算定 |  | ・地盤面から測っているか ・小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁､敷げた又は柱の上端までの高さから算定しているか ・道路斜線の緩和を適用する場合の後退距離の算定から除く物置等は前面道路の路面の中心線から測っているか | □
４．階数の算定方法は適切か |  |  |  | □
| 階数の算定 |  | 建築物の一部が吹抜けとなっている場合等、階数が最大のところで算定しているか | □
|  | 不算入部分 | 昇降機塔等の水平投影面積が建築面積の1/8以下であれば算入しない | □
５．地盤面の算定方法は適切か |  |  |  | □
| 地盤面の算定 |  | ・地階の床面から地盤面までの高さはその階の天井高の1/3以上か ・建築物の高さ（道路斜線制限等は除く）、軒の高さは建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さとして算定しているか又､高低差が3ｍを超える場合はその高低差3ｍ以内ごとの平均の高さとしているか（建築物単位） | □
| 平均地盤面の算定 |  | 日影規制の場合、高低差3ｍに関係なく建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さとして算定しているか（敷地単位） | □
| 建築物が周囲の地面と接する位置 |  | ・建築物と一体的な周壁を有するドライエリア等がある場合、原則として周壁の外側と地面の接する位置としているか※１ ・接する位置に盛土がされている場合、原則として盛土後に接する位置としているか※２ | □
※１：ドライエリアの幅2ｍ以下、深さ5ｍ以下程度の場合。これを超えると、ドライエリアの下端を地盤面とみなす等状況に応じた取扱いが必要。 ※２：元の地盤の状態や盛土目的等から判断する必要がある。
６．耐火建築物・準耐火建築物等の構造は適切か |  |  |  | □
| 耐火建築物の要件 |  | ・主要構造部が耐火構造又は耐火建築物の主要構造部に関する技術基準に適合するものかであるか ・外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設けているか | □
| 耐火構造建築物の要件 |  | ・主要構造部が耐火構造又は耐火建築物の主要構造部に関する技術基準に適合するものかであるか ・外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備(法第2条第9号の2ロに規定する防火設備 （片面20分（屋内への遮炎性））)を設けているか | □
| 準耐火建築物の要件 |  | 準耐火建築物（イ）の場合 ①主要構造部が準耐火構造（1時間または45分）であるか ②外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設けているか | □
|  |  | 準耐火建築物（ロ－１）の場合 ①外壁が耐火構造であるか、屋根は不燃材料であるか ②屋根の延焼のおそれのある部分が法86条の4の場合を除き準耐火構造等であるか ③外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設けているか | □
|  |  | 準耐火建築物（ロ－２）の場合 ①主要構造部の柱及びはりが不燃材料であるか、主要構造部の壁、階段が準不燃材料であるか ②外壁の延焼のおそれのある部分にあっては、防火構造であるか ③屋根は、不燃材料又は大臣が認めて指定したものであるか、床は、準不燃材料で造られているか ④３階以上の階における床は、準耐火構造等であるか ⑤外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設けているか | □
| 特定避難時間倒壊等防止建築物 |  | ・令第109条の2の2で定義されたものに適合しているか（準耐火建築物相当(準耐火建築物（イ）仕様、準耐火建築物（ロ－１、２）仕様、大臣認定仕様） ・外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備(法第2条第9号の2ロに規定する防火設備（片面20分（屋内への遮炎性））)を設けているか | □
| 延焼のおそれのある部分に設ける防火設備 |  | ・当該そで壁等が、隣地境界線、道路中心線等のうち開口部からの距離が１階にあっては３ｍ以下、２階以上にあっては５ｍ以下の部分と、当該開口部とを有効に遮っているか ・当該そで壁等の構造は耐火構造・準耐火構造又は防火構造であるか | □
７．既存不適格建築物の取扱いは適切か |  |  |  | □
| 既存不適格建築物の制限緩和 |  | 既存不適格建築物の増改築を行う場合 、一定の要件を満たせば次の各規定について適用しない ①用途地域の用途制限 ②容積率の制限 ③防火地域・準防火地域の構造制限 ④特殊建築物の構造制限 ⑤高度利用地区内などの容積率・建築面積の制限 ⑥防火壁の設置 ⑦長屋等の界壁の制限 ⑧非常用エレベータの設置 | □
|  |  | 既存不適格建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合 、上記②～⑧の各規定について適用しない（用途変更を除き、用途制限がかかることに注意） | □
８．用途変更の取扱いは適切か |  |  |  | □
| 確認申請が必要な用途変更 |  | 建築物の用途を変更して法6条1項1号の特殊建築物とする場合 、政令で指定する類似の用途相互間における用途変更を除き、確認申請等を要する | □
| 法の適用範囲 |  | 建築物の用途を変更する場合、以下を除き法48条など、用途に係わる法又は法に基づく条例の規定が適用される | □
|  | 緩和 | 既存不適格建築物の場合 ①政令で指定する類似の用途相互間の用途変更であり、かつ、修繕・模様替をしない（又は大規模でない）場合は、法48条以外の規定を適用しない ②用途変更が政令で定める範囲内であれば法48条の規定を適用しない | □
■集団規定等
９．建築物と道路の関係は適切か |  |  |  | □
| 接道 |  | 都市計画区域、準都市計画区域内の建築物の敷地の場合、法第42条で定める道路に2ｍ以上接しているか | □
|  |  | 敷地が2項道路に接している場合 ①道路の中心線から2ｍ後退した位置を道路境界線とみなしているか ②一方にがけ地、川等がある場合その境界線から4ｍ後退した位置を道路境界線とみなしているか | □
|  |  | 敷地と道路との間に水路がある場合等、水路占用許可を受けているか。この場合に法第43条の規定による許可又は認定を要する場合がある | □
|  | 緩和 | 道路に2ｍ以上接していない場合、省令で定める基準に適合する建築物で特定行政庁から許可又は認定を受けているか、許可通知書･認定書の内容と整合しているか | □
| 道路内の建築制限 |  | 道路内に建築物（門､塀、扉､擁壁、建築設備等を含む）が突出していないか | □
|  | 緩和 | 公衆便所等の場合、特定行政庁の許可、認定を受けているか、許可通知書等の内容と整合しているか | □
| 壁面線による建築制限 |  | 壁面線の指定がある場合、建築物の壁、柱又は高さ2ｍを超える門、塀等は、壁面線を越えて建築していないか | □
|  | 緩和 | 歩廊等の場合、特定行政庁の許可を受けているか、許可通知書内容と整合しているか | □
10．用途制限による建築制限は適切か |  |  |  | □
| 用途地域による建築制限 |  | ・建築場所の用途地域に適合した建築物か ・敷地が2以上の用途地域にわたる場合、敷地の過半の属する用途地域の制限に適合しているか | □
|  | 緩和 | 用途地域に適合しない建築物の場合、特定行政庁の許可を受けているか、許可通知書内容と整合しているか | □
|  |  | 既存不適格建築物の増改築の場合 ①基準時の敷地か、増改築後の建蔽率・容積率は基準時の敷地面積に対して適合しているか ②増改築後の床面積は基準時の床面積の1.2倍以内であるか ③増改築後の不適格部分の床面積は基準時の不適格面積の1.2倍以内であるか ④増改築後の原動機の出力・台数・容量は基準時の1.2倍以内であるか | □
11．容積率の算定は適切か |  |  |  | □
| 容積率の限度 |  | ・都市計画で定められた数値と前面道路幅員（幅員＜12ｍの場合）による数値のうち、小さい方の数値となっているか ・敷地が容積率の異なる2以上の地域にわたる場合、それぞれの地域に属する敷地の面積比による加重平均で算定しているか | □
|  | 緩和 | ・自動車車庫等の緩和を適用する場合、床面積に算入しない車庫・自転車置場等の部分は、敷地内の建築物の床面積の合計の1/5を超えていないか ・備蓄倉庫、蓄電池設置、自家発電設備設置、貯水槽設置部分及び宅配ボックス設置部分の緩和を適用する場合、床面積に算入しないこれらの部分は、敷地内の床面積の合計の1/50（備蓄倉庫・蓄電池）、1/100（自家発電設備・貯水槽・宅配ボックス設置部分）を超えていないか ・住宅の地下室及び老人ホーム等の緩和を適用する場合、住宅の用途に供する部分であるか、天井が地盤面からの高さ１ｍ以下にあるか、床面積に算入しない地下の部分が、住宅用途の部分の床面積の合計の1/3を超えていないか ・共同住宅及び老人ホーム等の廊下等の緩和を適用する場合、容積率の算定上、共用の廊下（ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ及びｴﾚﾍﾞｰﾀﾎｰﾙで共用のものを含む）及び階段の部分の床面積を延べ面積から除外しているか ・昇降機の昇降路の緩和を適用する場合、容積率の算定上、エレベーターの昇降路の部分の床面積を延べ面積から除外しているか（ｴｽｶﾚｰﾀｰ、小荷物専用昇降機、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機械室は容積率対象の延べ面積から除外できない） | □
12．建蔽率の算定は適切か |  |  |  | □
| 建蔽率の限度 |  | ・法又は都市計画で定められた数値以内か ・敷地が建蔽率の異なる2以上の地域にわたる場合、それぞれの地域に属する敷地の面積比による加重平均で算定しているか | □
|  | 緩和 | ①建蔽率の限度が8/10とされている地域以外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の場合②角地緩和を適用する場合、敷地が特定行政庁の指定する角地に該当すれば＋１/10（①②の両方に該当する場合＋2/10） | □
13．高さ制限は適切か |  |  |  | □
| 最高高さの限度 |  | 第1種、第2種低層住居専用地域内の場合 、特定行政庁の許可又は認定を受けた場合を除き、高さが10ｍ（又は12ｍ）以下となっているか、許可等を受けている場合は許可通知書内容と整合しているか | □
| 道路斜線制限 |  | 斜線勾配及び斜線制限の適用距離は、用途地域及び容積率の限度に応じて適切にとられているか | □
|  |  | 敷地が2以上の用途地域等にわたる場合 ①斜線勾配は、敷地が属する地域等ごとの勾配が適用されているか ②適用距離は、前面道路に接する地域等の距離が適用されているか | □
|  | 緩和 | セットバックによる緩和を適用する場合、後退距離のとり方は適切か | □
|  |  | 住居系用途地域の斜線勾配の緩和を適用する場合 ①敷地の属する用途地域は1中高・2中高又は1住・2住・準住であるか ②前面道路幅員が12ｍ以上であるか ③前面道路の反対側からの水平距離が前面道路幅員の1.25倍を超える部分は1.5勾配を適用しているか | □
|  |  | 前面道路が2以上あるときの緩和を適用する場合、幅員が最大の前面道路からの水平距離がその前面道路の幅員の２倍以内で、かつ、35ｍ以内の区域及びその他の前面道路の中心線から10ｍを超える区域は最大の幅員の前面道路と同じ幅員とみなしているか | □
|  |  | 前面道路の反対側に公園、水面、線路敷き等があるときの緩和を適用する場合、当該公園等の反対側に前面道路の反対側の境界線があるものとみなす | □
|  |  | 敷地の地盤面が前面道路より１ｍ以上高いときの緩和を適用する場合、前面道路が（高低差－1ｍ）×1/2 だけ高い位置にあるものとみなす | □
|  |  | 特定行政庁の認定を受け計画道路等を前面道路とみなす場合、認定通知書内容と整合しているか | □
|  | 天空率を用いている場合 | ・前面道路から後退している場合、計画建築物の後退距離は道路高さ制限適合建築物の後退距離以上としているか ・道路高さ制限適合建築物の適用範囲としているか ・階段室等がある場合、計画建築物に含めて算定しているか ・道路制限勾配が異なる地域にわたる場合、異なる地域ごとに区分し算定比較しているか | □
・前面道路が2以上ある場合、令第132条､134条第2項により敷地の区域ごと算定比較しているか ・算定位置は境界線の延長が前面道路の幅員の1/2を超えるときは、境界線上に前面道路の幅員の1/2以内の間隔で均等に配置した位置としているか ・敷地の地盤面が前面道路の路面の中心の高さより1ｍ以上高い場合、前面道路が（高低差－1ｍ）×1/2 だけ高い位置にあるものとみなす
| 隣地斜線制限 |  | ・住居系用途地域内の建築物の場合、高さ20ｍを超える部分について1.25勾配を適用しているか ・住居系用途地域以外又は用途地域無指定区域内の建築物の場合、高さ31ｍを超える部分について2.5勾配を適用しているか ・建築物が隣地境界線より後退している場合、隣地境界線までの水平距離に、高さ20ｍ又は31ｍを超える建築物の部分から隣地境界線までの距離の最小寸法を加えた距離により算定しているか | □
|  | 緩和 | 敷地が公園、線路敷に面するときの緩和を適用する場合、当該公園等の幅の1/2だけ外側に隣地境界線があるものとみなす（児童公園の場合は緩和の対象とならない、高架の線路敷も対象外となる場合がある） | □
|  |  | 敷地の地盤面が隣地の地盤面より1ｍ以上低いときの緩和を適用する場合、敷地地盤面が（高低差－1ｍ）×1/2 だけ高い位置にあるものとみなす | □
|  | 天空率を用いている場合 | ・隣地境界線から後退している場合、計画建築物の後退距離は隣地高さ制限適合建築物の後退距離以上としているか ・階段室等がある場合、計画建築物に含めて算定しているか ・隣地制限勾配が異なる地域にわたる場合、異なる地域ごとに区分し算定比較しているか ・隣地制限勾配が1.25の区域内の建築物の算定位置は、隣地境界線から16mだけ外側の線（基準線）の計画建築物の敷地に面する部分の位置とし、その位置の間の基準線の延長が8ｍを超える場合は8ｍ以内の間隔で均等に配置した位置か ・隣地制限勾配が2.5の区域内の建築物の算定位置は、隣地境界線から12.4mだけ外側の線（基準線）の計画建築物の敷地に面する部分の位置とし、その位置の間の基準線の延長が6.2ｍを超える場合は6.2ｍ以内の間隔で均等に配置した位置か ・敷地の地盤面が隣地の地盤面より1ｍ以上低い場合、敷地地盤面が（高低差－1ｍ）×1/2 だけ高い位置にあるものとみなす | □
| 北側斜線制限 |  | 第1種・第2種低層住居専用地域又は第1種・第2種中高層住居専用地域内の建築物の場合、配置図上の真北方向、建築物の部分と隣地境界線との距離等適切な位置で算定しているか、第1種・第2種低層住居専用地域の場合は5ｍ、第1種・第2中高層住居専用地域の場合10ｍを加えた高さで1.25勾配を適用しているか | □
|  | 緩和 | 北側の前面道路の反対側に水面等がある場合又は敷地が北側で水面等に接する場合、道路の反対側の境界線又は水面等に接する隣地境界線は、水面等の幅の1/2だけ外側にあるものとみなしているか | □
|  |  | 敷地の地盤面が北側の隣地（北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地）の地盤面より1ｍ以上低い場合、敷地地盤面が（高低差－1ｍ）×1/2 だけ高い位置にあるものとみなす | □
|  | 天空率を用いた場合 | ・棟飾等がある場合、計画建築物に含めて算定しているか ・北側制限高さが異なる地域にわたる場合、異なる地域ごとに区分し算定比較しているか ・第1種・第2種低層住居専用地域内の建築物の算定位置は敷地境界線から真北方向へ4mだけ外側の線（基準線）の計画建築物の敷地の真北に面する部分の両端上に位置とし、1ｍ以内の間隔で均等に配置した位置か ・第1種・第2種中高層住居専用地域内の建築物の算定位置は、敷地境界線から真北方向へ8mだけ外側の線（基準線）の計画建築物の敷地の真北に面する部分の両端上に位置とし、2ｍ以内の間隔で均等に配置した位置か ・敷地の地盤面が隣地の地盤面より1ｍ以上低い場合、敷地地盤面が（高低差－1ｍ）×1/2 だけ高い位置にあるものとみなす | □
| 高度地区内の制限 |  | 都市計画で定められた制限に適合しているか、隣地境界線又は前面道路の反対側の境界線までの水平距離のとり方は適切か | □
|  | 緩和 | 敷地の北側又は北側の前面道路等の反対側に水路、線路敷等があるときの緩和を適用する場合、当該水路等の幅の1/2だけ外側に前面道路の反対側の境界線又は敷地境界線があるものとみなす（北側が公園の場合は緩和されない） | □
|  |  | 敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面より1ｍ以上低いときの緩和を適用する場合、敷地地盤面が（高低差－1ｍ）×1/2 だけ高い位置にあるものとみなす（北側が道路の場合、道路との高低差ではなく、道路の反対側の敷地との高低差により適用する） | □
| 日影規制 |  | ・建築場所及び日影を生じさせる隣地等において制限を受ける建築物か ・制限を受ける既存建築物はないか ・全ての建築物を一の建築物とみなしているか ・日影図の真北の設定は適切か ・対象区域に応じた測定水平面としているか ・測定線の設定は適切か ・測定水平面上で冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごと午後4時まで（北海道の場合午前9時から午後3時）の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間等が明示され適切か | □
|  | 緩和 | ・日影規制に適合しない建築物の場合、特定行政庁の許可を受けているか、許可通知書内容と整合しているか ・許可を受けた建築物に増築等を行う場合で、再許可を受けない場合は、増築等が所定の範囲内であるか | □
|  |  | 敷地が道路、水面等に接する場合、敷地境界線は、道路、水面等の幅の1/2だけ外側とみなしているか（道路、水面等の幅が10ｍを超えるときは反対側の境界線から敷地側に5ｍの線を敷地境界線とみなす） | □
|  |  | 敷地の地盤面が隣地等の地盤面より1ｍ以上低い場合、敷地の平均地盤面は（高低差－1ｍ）×1/2だけ高い位置にあるとみなしているか | □
14．防火地域等による構造制限は適切か |  |  |  | □
| 防火地域内の構造制限 |  | ・階数≧3又は延べ面積＞100㎡の建築物の場合、耐火建築物としているか ・上記以外の建築物の場合、耐火建築物又は準耐火建築物としているか | □
|  | 緩和 | ・延べ面積≦50㎡の平屋の付属建築物の場合、外壁及び軒裏が防火構造であれば構造制限なし ・卸売市場の上家・機械製作工場等の場合、主要構造物が不燃材料で造られていれば構造制限なし ・高さ＞2ｍの門・塀の場合、不燃材料で造り、又は覆われていれば構造制限なし | □
| 準防火地域内の構造制限 |  | ・地階を除く階数≧4又は延べ面積＞1500㎡の建築物の場合、耐火建築物としているか ・500㎡＜延べ面積≦1500㎡の建築物の場合、耐火建築物又は準耐火建築物としているか ・地階を除く階数＝3の建築物の場合、耐火建築物、準耐火建築物又は一定の防火措置を講じた建築物としているか ・上記以外の木造の建築物の場合、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としているか、付属する高さ＞2ｍの門・塀で延焼のおそれのある部分を不燃材料で造り又は覆っているか | □
|  | 緩和 | 卸売市場の上家・機械製作工場等の場合、主要構造部が不燃材料で造られていれば構造制限なし | □
|  |  | 3階以上の木造建築物の場合、準耐火建築物としているか、準耐火建築物でない場合、延べ面積500㎡以下で、かつ一定の防火措置を講じた建築物であるか、３階の居室の一以上に道路又は道路に通ずる幅員１ｍ以上の通路に面して避難上有効なバルコニー又は器具を設けているか | □
| 防火地域・準防火地域共通の制限 |  | ・耐火構造又は準耐火構造でない屋根は不燃材料で造り又はふいているか ・耐火建築物又は準耐火建築物以外の建築物の場合、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設けているか ・建築物が防火地域、準防火地域、無指定区域にわたる場合、建築物の全部について最も制限が厳しい地域の規定が適用される | □
■単体規定等
15．敷地の衛生・安全上の措置等は適切か |  |  |  | □
| 敷地の状態 |  | ・敷地が道路の境より低い場合：敷地内の排水に支障がないような措置が講じられているか ・湿潤な土地・ごみの埋立地等に建築する場合：盛土・地盤改良等、衛生上又は安全上必要な措置が講じられているか ・がけ崩れ等による被害を受けるおそれがある場合等：擁壁を設けているか ・がけに近接して建築する場合：地方公共団体で定める条例に適合しているか | □
16．防火上の構造制限は適切か |  |  |  | □
| 大規模の木造建築物の制限 |  | ・高さ＞13ｍ又は軒高＞９ｍの建築物：原則として主要構造部を耐火構造としなければならない。 ・延べ面積＞3000㎡の建築物：主要構造部を耐火構造又は3000㎡以内ごとに区画 ・延べ面積＞1000㎡の木造建築物等：外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、屋根を不燃材料で造り又はふいているか | □
| 法22条指定区域内の制限 |  | ・耐火建築物又は準耐火建築物以外の建築物：屋根を不燃材料で造り又はふいているか ・木造建築物等：外壁のうち延焼のおそれのある部分を準防火性能を有する構造としているか | □
| 防火壁の設置 |  | 延べ面積＞1000㎡の建築物：令第113条の規定による構造の防火壁によって1000㎡以内に区画しているか | □
|  |  | 防火壁の構造 ①自立する耐火構造の壁か ②木造建築物は無筋コンクリート又は組積造は不可 ③外壁、屋根から50㎝以上突き出しているか ④開口部は幅、高さとも2,5ｍ以下で特定防火設備としているか | □
|  | 緩和 | ・耐火建築物又は準耐火建築物：設置不要 ・卸売市場の上家、機械製作工場等：主要構造部が不燃材料で造られたもの等又は令第115条の２で定める技術的基準に 適合するものは設置不要 ・畜舎､堆肥舎､水産物の増殖場・養殖場の上家：大臣が定める基準に適合したもの | □
| 特殊建築物の構造制限 |  | 一定の特殊建築物：耐火建築物又は準耐火建築物としているか | □
|  | 緩和 | ・地階を除く階数が３で３階を下宿､共同住宅､寄宿舎、学校等の用途に供するもののうち防火地域以外の区域にあるもの：1時間準耐火基準に適合する木造等での建築が可能 | □
17．採光に有効な面積は適切か |  |  |  | □
| 採光有効開口面積 |  | 住宅､学校､病院等及び政令で定める児童福祉施設等：採光上有効な面積の算定方法を用い住宅の場合居室の床面積１/７以上、その他の建築物は１/５～１/10までの間で政令で定める割合以上か | □
18．シックハウス対策は適切か |  |  |  | □
| 居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置 |  | 居室を有する建築物：建築材料表及び確認申請書第四面の8欄の事項として別紙で換気設備､天井裏等の制限等を明示した事項が添えられているか | □
|  |  | 増築工事の場合 ①既存建築物の換気設備 ②既存建築物が建築後5年経過していない場合の内装、天井裏等の措置 | □
19．防火区画の構造は適切か |  |  |  | □
| 面積区画 |  | ・主要構造部が耐火構造の建築物又は法第2条9号の3イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で延べ面積＞1500㎡：1500㎡以内ごとに1時間準耐火基準（令129条の２の３第１項1号ロ）に適合する準耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画しているか（主要構造部が耐火構造の場合は耐火構造） | □
|  |  | ・法27条1項の規定により特定避難時間倒壊等防止建築物（特定避難時間が1時間以上であるものを除く）とした建築物又は同条第3項、法62条1項の規定により準耐火建築物（令109条の3第2号又は1時間準耐火基準に適合するものを除く）としたもので延べ面積＞500㎡の建築物 ①500㎡以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画しているか ②防火上主要な間仕切壁を耐火、準耐火構造とし、小屋裏・天井裏まで達せしめているか （主要構造部が耐火構造の場合は耐火構造） ※②防火上主要な間仕切壁に関する緩和 ・床面積が200㎡以下の階または床面積200㎡以内ごとに準耐火構造の壁もしくは防火設備で区画し 自動式のｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備等を設けた部分（「自動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備等設置部分」という。「20」の緩和欄に おいて同じ） →防火上主要な間仕切壁を耐火・準耐火構造とする必要がなく、小屋裏・天井裏まで達せしめる 必要もない ・居室の床面積が100㎡以下の階または居室の床面積100㎡以内ごとに準耐火構造の壁もしくは防火設備 で区画されている部分（これらの階または部分の各居室に煙感知式の自火報等を設けたものに限る） で次のイまたはロに該当するもの（防火上支障がないものとして大臣が定める部分という。「20」の 緩和欄において同じ） イ 各居室から直接屋外への出口等へ避難が可能 ロ 各居室の出口から屋外への出口等の一に至る歩行距離が8ｍ以下（内装を難燃で仕上げた場合 は16ｍ）で、各居室と通路とを壁や常時閉鎖式の戸で区画 →防火上主要な間仕切壁を耐火・準耐火構造とする必要がなく、小屋裏・天井裏まで達せしめる 必要もない ・強化天井とした階及び準耐火構造の壁等で区画された部分の天井が強化天井であるもの →防火上主要な間仕切壁を耐火・準耐火構造とする必要があるが、小屋裏・天井裏まで達せしめる 必要がない | □
|  |  | ・法21条１項ただし書の規定により令129条の２の３第１項1号ロの基準に適合する建築物、法27条１項の規定により特定避難時間が１時間以上である特定避難時間倒壊等防止建築物、同条3項又は法62条１項により令109条の3第2号に掲げる基準若しくは、1時間準耐火基準に適合する準耐火建築物とした建築物で延べ面積＞1000㎡の建築物 ①1000㎡以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画しているか （※主要構造部が耐火構造の場合は耐火構造） | □
|  | 緩和 | ・劇場・映画館・公会堂又は集会場の客席、体育館・工場等、用途上区画やむを得ない建築物の部分 ・高層建築物の階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分 →面積区画の適用除外 | □
|  |  | 内装仕上を準不燃材料とした体育館・工場等→令112条2項及び3項について適用除外 | □
|  |  | スプリンクラー設備など自動消火設置部分：自動消火設備設置部分は１/２で算定 | □
| 高層区画 |  | 11階以上の部分で、各階の床面積の合計＞100㎡ の場合：100㎡以内ごとに耐火構造の床・壁又は法2条9号の２ロによる防火設備で区画しているか | □
|  | 緩和 | 壁、天井の仕上げ及び下地を準不燃材料とした場合：200㎡以内ごとに、耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画すれば足りる | □
|  |  | 壁、天井の仕上げ及び下地を不燃材料とした場合：500㎡以内ごとに、耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画すれば足りる | □
|  |  | 階段室の部分、昇降機の昇降路の部分（乗降ﾛﾋﾞｰ含む）、廊下等避難経路にあたる部分、床面積の合計が200㎡以内の共同住宅の住戸：耐火構造の床、壁又は特定防火設備（令112条5項により区画すべき建築物は法２条９号の２ロによる防火設備）で区画されていれば適用除外 | □
| 竪穴区画 |  | 主要構造部を準耐火構造とした建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物、かつ、地階又は３階以上の階に居室を有する建築物：次に掲げる部分等とその他の部分（開放廊下等を除く）とを準耐火構造の床、壁又は法2条9号の２ロによる防火設備で区画しているか ①住戸の部分（住戸の階数が２以上であるものに限る） ②吹抜きとなっている部分 ③階段の部分 ④昇降機の昇降路の部分 ⑤ダクトスペースの部分等 | □
|  |  | エレベーターの昇降路：遮煙性能を有する防火設備で区画をしているか | □
|  | 竪穴区画の緩和 | 階数が３以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が３以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内であるものにおける吹抜きとなっている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分 →竪穴区画の適用除外 | □
| 異種用途区画 |  | 建築物の一部が法第27条1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかの適用を受ける場合：当該部分と他の部分を1時間準耐火構造に適合する準耐火構造の床・壁又特定防火設備で区画しているか | □
| 防火区画に接する外壁 |  | 令第112条第1～4項までの規定による防火区画に接する外壁：接する部分を含み幅90cm以上の部分を、準耐火構造としているか（外壁面から50cm以上突出した準耐火構造の庇・床・そで壁等がある場合を除く） | □
|  |  | 準耐火構造としなければならない部分に開口部がある場合：法第2条第9号の２ロによる防火設備で区画しているか | □
| 特定防火設備又は防火設備の構造・性能 |  | ・面積区画に設けるもの ・高層区画に設けるもの ①常時閉鎖式防火戸であるか ②常時閉鎖式防火戸以外の場合、随時閉鎖でき、かつ、煙感知器又は熱感知器連動の自動閉鎖構造となっているか | □
|  |  | ・竪穴区画に設けるもの ・異種用途区画に設けるもの ①常時閉鎖式防火戸であるか 常時閉鎖式防火戸以外の場合、随時閉鎖でき、かつ、煙感知器連動の自動閉鎖構造となっているか（熱感は不可） ②遮煙性能を有しているか | □
|  |  | 防火設備（防火戸）の大きさ等 ①戸の面積は３㎡以内であるか ②３㎡を超える場合、子扉を設けているか ③避難経路に設ける戸は、近接して常時閉鎖式防火戸が設けられている場合を除き、幅75cm以上、高さ1.8ｍ以上、下端の床面からの高さ15cm以下であるか | □
| 防火区画を貫通する配管等 |  | 防火区画を給水管、配電管等が貫通する場合 ①管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めているか ②貫通部分とその両側１ｍ以内の部分を不燃材料で造っているか ③又は管の外径が管の用途、材質等に応じて一定の数値以下か | □
20．界壁、間仕切壁、隔壁の構造は適切か |  |  |  | □
| 長屋・共同住宅の各戸の界壁 |  | ①準耐火構造としているか（主要構造部が耐火構造の場合は耐火構造） ②小屋裏又は天井裏まで達せしめているか | □
| 防火上主要な間仕切壁 |  | 学校・病院・診療所・児童福祉施設・ホテル・旅館・下宿・寄宿舎・マーケットの防火上主要な間仕切壁： ①準耐火構造としているか（主要構造部が耐火構造の場合は耐火構造） ②小屋裏又は天井裏まで達せしめているか | □
|  | 緩和 | 防火上主要な間仕切壁に関する緩和 ・自動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備等設置部分及び防火上支障がないものとして大臣が定める部分 →防火上主要な間仕切壁を耐火・準耐火構造とする必要がなく、小屋裏・天井裏まで達せしめる 必要もない ・強化天井とした階及び準耐火構造の壁等で区画された部分の天井が強化天井であるもの →防火上主要な間仕切壁を耐火・準耐火構造とする必要があるが、小屋裏・天井裏まで達せしめる 必要がない 次の①または②の部分の防火上主要な間仕切壁については、準耐火構造等とする必要がなく、小屋裏・天井裏に達せしめる必要もない。③の部分の防火上主要な間仕切壁については、準耐火構造とする必要があるが、小屋裏・天井裏に達せしめる必要はない ①自動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備等設置部分 ②居室の床面積が100㎡以下の階または居室の床面積100㎡以内ごとに準耐火構造の壁もしくは防火設備で区画されている部分（これらの階または部分の各居室に煙感知式の自火報等を設けたものに限る）で次のイまたはロに該当するもの（防火上支障がないものとして大臣が定める部分（平26年告示第860号）という） イ 各居室から直接屋外への出口等へ避難が可能 ロ 各居室の出口から屋外への出口等の一に至る歩行距離が8ｍ以下（内装を難燃で仕上げた場合は16ｍ）で、各居室と通路とを壁や常時閉鎖式の戸で区画 ③強化天井とした階及び準耐火構造の壁等で区画された部分の天井が強化天井であるもの | □
| 小屋裏隔壁 |  | 建築面積＞300㎡の建築物で小屋組が木造のもの：小屋裏直下の天井の全部を強化天井としているか、又は桁行間隔12ｍ以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けているか（例外規定あり） | □
21．内装制限は適切か |  |  |  | □
| 特殊建築物の内装制限 |  | 一定の特殊建築物 ①居室の壁及び天井（天井のない場合は屋根。以下同じ）の仕上げを定められた材料でしているか ②通路等の壁及び天井の仕上げを定められた材料でしているか ③地方公共団体の条例で別途定めている場合がある | □
| 一定規模以上の建築物の内装制限 |  | ・階数≧３かつ延べ面積＞500㎡の建築物 ・階数＝２かつ延べ面積＞1000㎡の建築物 ・階数＝１かつ延べ面積＞3000㎡の建築物 ①居室の壁（床上1.2ｍ以下の部分を除く）及び天井の仕上げを難燃材料以上でしているか ②通路等の壁及び天井の仕上げを準不燃材料以上でしているか | □
|  | 一定規模以上の建築物の内装制限の緩和 | ・学校等 ・100㎡以内ごとに防火区画され特殊建築物の用途に供しない居室で高さ31ｍ以下の部分 ・病院、ホテル、旅館、共同住宅、児童福祉施設等の用途に供する特殊建築物の高さ31ｍ以下の部分、等 →制限なし | □
| 無窓居室の内装制限 |  | 天井又は天井から80cm以内の開放できる窓の面積が床面積の1/50未満、かつ、床面積＞50㎡の居室（天井高＞６ｍのものを除く）：居室、通路等とも壁及び天井の仕上げを準不燃材料以上でしているか | □
|  |  | 法第28条第１項ただし書により有効採光のない温湿度調整を要する作業室等の居室（天井高＞６ｍのもの除く）：居室、通路等とも壁及び天井の仕上げを準不燃材料以上でしているか | □
| 住宅（事務所、店舗等を兼ねるものを含む）の火気使用室の内装制限 |  | 階数≧２の住宅（主要構造部を耐火構造としたものを除く）の最上階以外に存する調理室・浴室等：壁及び天井の仕上げを準不燃材料以上でしているか | □
| 住宅以外の火気使用室の内装制限 |  | 住宅以外の建築物（主要構造部を耐火構造とした物を除く）に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室等：壁及び天井の仕上げを準不燃材料以上でしているか | □
22．階段の各寸法等は適切か |  |  |  | □
| 階段の寸法 |  | ・小学校（義務教育学校の前期課程を含む）の児童用の階段（平26年告示第709号の緩和あり） ・中学校（義務教育学校の後期課程を含む）・高等学校の生徒用の階段 ・劇場・映画館・集会所等の客用の階段 ・床面積の合計＞1500㎡の物品販売店の客用の階段 ①階段及び踊場の幅≧140cm、けあげの寸法≦18cm（小学校の児童用は16cm）、踏面の寸法≧26cm ②高さ３ｍ以内ごとに踊場を設けているか | □
|  |  | ・直上階の居室の床面積の合計＞200㎡の地上階の階段 ・居室の床面積の合計＞100㎡の地階等の階段 | □
①階段及び踊場の幅≧120cm以上、けあげの寸法≦20cm、踏面の寸法≧24cm ②高さ４ｍ以内ごとに踊場を設けているか
|  |  | 上記以外及び住宅以外の階段 ①階段及び踊場の幅≧75cm、けあげの寸法≦22cm、踏面の寸法≧21cm ②高さ４ｍ以内ごとに踊場を設けているか | □
|  |  | 住宅の階段（共同住宅の共用階段を除く） ①階段及び踊場の幅≧75cm、けあげの寸法≦23cm、踏面の寸法≧15cm ②高さ４ｍ以内ごとに踊場を設けているか | □
|  |  | 屋外階段の幅 ①直通階段（令120条、121条）の場合90cm以上、その他の階段の場合60cm以上か | □
|  |  | エレベーター機械室用階段 ①けあげの寸法は23cm以下、踏面の寸法は15cm以上か | □
| その他 |  | 階段等の手すり ①高さ１ｍを超える部分について手すりを設けているか ②階段及び踊場の両側（手すりのある側を除く）に、側壁等を設けているか | □
|  |  | 幅＞３ｍの階段（けあげ≦15cmかつ踏面≧30cmのものを除く）：高さ１ｍを超える部分について中間に手すりを設けているか | □
|  |  | 階段に代わるスロープを設ける場合：勾配は1/8以下であるか表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか | □
|  |  | 特殊建築物に係る階段：屋外階段等に関して別途定めている場合がある | □
23．避難施設の構造は適切か |  |  |  | □
| 廊下、避難階段及び出入口に関する規定の適用の範囲 |  | ①法別表１（い）欄(1)～(4)に掲げる特殊建築物 ②階数≧３の建築物 ③採光上の無窓居室を有する階 ④延べ面積＞1000㎡の建築物 ・令第118条～第126条については、①～④に該当する場合に限り適用 | □
| 廊下の幅 |  | 小学校・中学校・義務教育学校・高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用の廊下 ①両側に居室がある場合、有効幅員が2.3ｍ以上であるか ②その他の場合は1.8ｍ以上か | □
|  |  | ・病院の患者用の廊下 ・共同住宅で住戸の床面積の合計＞100㎡の階における共用廊下 ・居室の床面積の合計＞200㎡（地階にあっては100㎡）の階における廊下（３室以下の専用のものを除く） ①両側に居室がある場合、有効幅員が1.6ｍ以上であるか ②その他の場合、有効幅員が1.2ｍ以上であるか | □
| 直通階段の設置と歩行距離 |  | 避難階以外の階 ①避難階又は地上に通ずる直通階段を設けているか ②居室の各部分から直通階段までの歩行距離は、居室の用途、主要構造部の構造、居室の存する階数及び内装に応じて定められた一定の数値以下となっているか | □
| ２以上の直通階段の設置 |  | 避難階以外の階で特殊建築物の用途に供するもの：用途及び居室の床面積に応じて、２以上の直通階段を設けているか | □
|  |  | ６階以上の階でその階に居室を有するもの：２以上の直通階段を設けているか | □
|  |  | ５階以下の階のうち避難階の直上階：その階段の居室の床面積の合計が200㎡（主要構造部が耐火構造・準耐火構造又は不燃材料の場合は400㎡）を超える場合、２以上の直通階段を設けているか | □
|  | 緩和 | 6階以上の階について緩和する場合、次に掲げる以外の用途であるか ・劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・物販店舗 ・ｷｬﾊﾞﾚｰ・ｶﾌｪ・ﾅｲﾄｸﾗﾌﾞ・ﾊﾞｰ ・病院・診療所・児童福祉施設等 ①その階の居室の床面積の合計が100㎡（主要構造部が耐火構造・準耐火構造又は不燃材料の場合は200㎡）以下であるか ②避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これに類するもの（→防火避難規定の解説）により重複区間を経由しないで避難できるか ③屋外避難階又は特別避難階段が設けられているか | □
|  |  | 避難上有効なバルコニーが設置されている場合 ①バルコニーの位置は、直通階段の位置とおおむね対称の位置とし、かつ、その階の各部分と容易に連絡するもの ②バルコニーは、その一以上の側面が道路又は幅員75cm以上の敷地内の通路に面し、かつ、安全な場所に避難できる手段（固定したものに限る）を講じること ③バルコニーの面積は２㎡以上とし、奥行きの寸法は75cm以上とすること ④バルコニー（共同住宅の住戸等で専用するものを除く）の各部分から２ｍ以内にある当該建築物の外壁は耐火構造（準耐火建築物にあっては準耐火構造）とし、その部分に開口部がある場合は、その開口部に防火戸を設けること ⑤屋内からバルコニーに通ずる出入口の戸の幅は75cm以上、高さは1.8ｍ以上、下端の床面からの高さは15cm以下とすること ⑥バルコニーの床は耐火構造とし、かつ、構造耐力上安全なものとすること | □
|  |  | 避難上有効な屋外通路 ①当該階の外壁面に沿って設けられ、かつ、直通階段の位置とおおむね対称の位置で屋内と連絡するものであること ②当該階の各部分と容易に連絡するものであること ③幅は60cm以上で、手すりその他の安全に通行できるための措置を講じたものであること ④通路の一端は、直通階段に連絡し、他端はタラップその他の避難上有効な手段（固定したものに限る）により、安全な場所に通ずるものであること。ただし、直通階段に連絡することが困難でやむを得ない場合にあっては、両端に避難上有効な手段を設けたものであること ⑤屋内部分との区画、出入口の戸及び構造については、バルコニーにおける場合と同様のものであること。ただし、出入口の戸の幅は60cm以上とし、窓その他の開口部は、避難上支障のない位置に設けること | □
| ２方向避難 |  | ２以上の直通階段を設置した階：居室の各部分から各直通階段にいたる歩行経路の重複区間の長さは、歩行距離の上限値の1/2以下となっているか（重複区間を経由しないで避難上有効なバルコニー等に避難できる場合を除く） | □
| 避難階段又は特別避難階段の設置 |  | ・５階以上に通ずる直通階段 ・地下２階以下に通ずる直通階段 ①避難階段又は特別避難階段としているか | □
|  |  | ・15階以上に通ずる直通階段 ・地下３階以下に通ずる直通階段 ①特別避難階段としているか | □
| 避難階段又は特別避難階段の設置 |  | ３階以上の階を物販店（床面積の合計＞1500㎡）の用途に供する建築物 ①各階の売場及び屋上広場に通ずる２以上の避難階段又は特別避難階段を設けているか ②５階以上に通ずるもののうち一以上を特別避難階段としているか ③15階以上に通ずるもの全てを特別避難階段としているか | □
|  | 緩和 | ・主要構造部が耐火構造・準耐火構造又は不燃材料で造られた建築物で、５階以上の床面積の合計≦100㎡の場合 ・主要構造部が耐火構造である建築物で、全階を100㎡以内ごとに防火区画した場合 ①直通階段を避難階段としなくてよい | □
| 避難階段の構造 |  | ・耐火構造の壁で囲んでいるか ・天井・壁の仕上げを不燃材料でしているか ・階段室に採光上有効な開口部又は予備電源付の照明設備を設けているか(非常用照明) ・階段室の屋外に面する壁に設ける開口部は、階段室以外に設けた開口部から90cm以上離して設けているか ・階段室の屋外に面する壁に設ける開口部は、階段室以外の当該建築物の壁及び屋根（耐火構造の壁及び屋根を除く）から90cm以上離して設けているか ・階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合、開口面積が１㎡以内で、かつ、鉄製網入ガラスのはめ殺し戸を設けているか | □
| 屋外避難階段の構造 |  | ・階段を出入口以外の開口部（開口面積が１㎡以内で法第２条第９号の２ロによる防火設備のものを除く）から２ｍ以上の距離に設けているか ・階段に通ずる出入口には法第２条第９号の２ロによる防火設備で常閉又は煙感連動のものを設けているか ・戸が避難の方向に開くようになっているか ・階段は耐火構造となっているか | □
| 特別避難階段の構造 |  | ・屋内と階段とはバルコニー又は付室を通じて連絡しているか ・階段室又は付室の構造が告示で定めた構造方法を用いるものか又は大臣認定を受けたものであるか ・階段室・バルコニー又は付室を耐火構造の壁で囲んでいるか ・階段室及び付室の天井・壁の仕上げ及び下地を不燃材料でしているか ・階段室に採光上有効な開口部又は予備電源付の照明設備を設けているか ・階段室・バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部は、階段室・バルコニー又は付室以外の当該建築物の壁及び屋根（耐火構造の壁及び屋根を除く）から90cm以上離し、かつ、延焼のおそれのある部分以外に設けているか ・階段室には屋内に面する開口部（バルコニー又は付室に面するものを除く）を設けていないか ・階段室にバルコニー又は付室に面して窓を設ける場合、はめ殺し戸を設けているか ・屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には常閉又は煙感連動の特定防火設備を設けているか ・バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口には常閉又は煙感連動の防火戸（法第２条第９号の２ロによる防火設備）を設けているか ・戸が避難の方向に開くようになっているか ・階段は耐火構造となっているか ・建築物の15階以上又は地下３階以下の各階における階段室及びバルコニー又は付室の床面積の合計は、当該階における居室の床面積の一定割合以上であるか | □
| 屋外への出口 |  | 避難階における屋外への出口 ①階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、令第120条に規定する数値以下であるか ②居室（避難上有効な開口部を有するものを除く）から屋外への出口の一に至る歩行距離は、同条に規定する数値の２倍以下であるか | □
| 屋上広場等 |  | 屋上広場又は２階以上の階にあるバルコニー等：安全上必要な高さが1.1ｍ以上の手すり壁、さく又は金網を設けているか | □
24．排煙設備の設置は適切か |  |  |  | □
| 排煙設備の設置 |  | 法別表１（い）欄(1)～(4)に該当する特殊建築物で延べ面積＞500㎡のもの：建築物全体に排煙設備を設けているか | □
|  |  | 階数≧３ かつ延べ面積＞500㎡の建築物： ①建築物全体に排煙設備を設けているか ②高さが31ｍ以下の部分で100㎡以内ごとに防煙壁で区画された居室（排煙上の無窓居室を除く）は 設置不要 | □
|  |  | 延べ面積＞1000㎡の建築物における床面積＞200㎡の居室 ①当該居室に排煙設備を設けているか ②高さが31ｍ以下の部分で100㎡以内ごとに防煙壁で区画された居室（排煙上の無窓居室を除く）は 設置不要 | □
|  |  | 排煙上の無窓居室（排煙上有効な開口部の面積＜床面積×1/50） ①当該居室に排煙設備を設けているか ②天井から80cm以内の部分を有効部分としているか ③開口部に引き違い窓が設けられている場合、有効部分を1/2として算定しているか | □
|  | 緩和 | ・特殊建築物のうち100㎡（共同住宅の住戸で高さが≦31ｍの部分は200㎡）以内に防火区画された部分 ・学校・体育館・ボーリング場・水泳場・スポーツ練習場等 ・階段の部分、昇降機の昇降路の部分（乗降ロビーを含む） ・機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫等で主要構造部が不燃材料でつくられたもの等 →設置不要 | □
|  |  | 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分（平12年告示第1436号）の適用を受けるもの：第一号～第四号のいずれかに適合するか | □
|  |  | 一定の区画をした部分を別の建築物とみなして排煙設備の規定を適用する場合：開口部のない準耐火構造の床、壁又は常時閉鎖式防火戸で法第2条第9号の２ロに規定する防火設備としているか | □
| 防煙壁 |  | ・不燃材料でつくり又はおおわれているか ・垂れ壁の場合、天井面から50cm以上下方に突出しているか | □
| 排煙設備の構造 |  | ・床面積500㎡以内ごとに防煙壁で区画しているか ・排煙口は防煙区画の各部分から水平距離30m以内の位置にあるか ・排煙口を天井から80cm以内かつ丈の最も短い防煙壁の下端より上方に設けているか ・手動開放装置を設けているか ・自然排煙の場合、防煙区画部分の床面積の1/50以上の開口面積を有しているか | □
|  | 緩和 | 天井高≧３ｍの部分：一定の条件を満たせば、500㎡以内ごとに防煙区画をしたものと同等以上とみなす | □
|  |  | 天井高≧３ｍの建築物又は建築物の部分：排煙口を床上2.1ｍ以上かつ天井（天井のない場合は屋根）の高さの1/2以上の部分で、防煙壁の下端より上方に設ければよい | □
25．非常用照明装置の設置は適切か |  |  |  | □
| 非常用照明装置の設置 |  | ・法別表１（イ）欄(1) ～(4)に該当する特殊建築物 ・階数≧３で延べ面積 ＞500㎡の建築物 ・延べ面積＞1000㎡の 建築物 ・採光上の無窓居室(採光上有効な開口部の面積＜床面積×1/20) ①居室に設置されているか ②居室から地上に通ずる廊下、階段等(採光上有効に直接外気に開放されたものを除く)に設置されているか ③その他通常照明装置を要する部分に設置されているか | □
|  | 非常用照明装置の設置の緩和 | ・一戸建の住宅又は長屋、共同住宅の住戸 ・病院の病室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室等 ・学校（夜間に授業を行う課程を置くものを除く）、体育館、ボーリング場、水泳場等 →設置不要 | □
|  |  | 平12年告示第1411号の適用を受ける居室の部分：非常用照明装置を設置したものと同等以上の効力があるとみなす | □
|  | 平12年告示第1411号の適用条件 | 避難階にある居室 ①採光上有効な開口部を有しているか ②屋外への出口までの歩行距離が30ｍ以下であるか | □
|  |  | 避難階の直上階又は直下階にある居室 ①採光上有効な開口部を有しているか ②避難階の屋外への出口又は屋外避難階段に通ずる出口までの歩行距離が20ｍ以下であるか | □
26．非常用の進入口の設置は適切か |  |  |  | □
| 非常用の進入口の設置 |  | 建築物の高さ31ｍ以下の部分にある３階以上の階 ①非常用の進入口又はこれに代わる開口部を設けているか ②非常用エレベーターを設置している場合は設置不要 | □
|  |  | 路地の幅が４ｍ未満の路地状敷地の場合 ①路地状部分の幅員が２ｍ以上であるか ②地階を除く階数が３であるか ③特殊建築物以外の用途であるか ④非常用の進入口等（当該非常用の進入口等に付随するバルコニーその他これに類するものを含む）が、道から直接確認できる位置に消防上有効に設置されているか | □
| 非常用の進入口等の構造 |  | 非常用の進入口を設置する場合 ①各階の外壁面で道又は道に通ずる幅員４ｍ以上の通路・空地に面する部分に設けているか ②40ｍ以下の間隔で設けているか ③進入口の寸法は幅75cm以上、高さ1.2ｍ以上で、床面から下端までの高さが80cm以下であるか ④外部から開放し又は破壊して進入できる構造であるか ⑤進入口に奥行１ｍ以上、長さ４ｍ以上のバルコニーを設けているか ⑥進入口又はその近くに赤色灯の標識の掲示及び正三角形の赤色の表示をしているか | □
|  |  | 非常用進入口に代わる開口部を設ける場合 ①各階の外壁面で道又は道に通ずる幅員４ｍ以上の通路・空地に面する部分に設けているか ②外壁の長さ10ｍ以内ごとに設けているか ③開口部の寸法は幅75cm以上で高さ1.2ｍ以上、又は直径１ｍ以上の円が内接するものか ④格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有していないか ⑤開口部に正三角形の赤色の表示をしているか | □
27．非常用エレベーターの設置は適切か |  |  |  | □
| 非常用エレベーターの設置 |  | 高さ＞31ｍの建築物 ①非常用エレベーターを設置しているか ②高さ31ｍの計り方は階の中心で検討しているか | □
|  | 非常用エレベーター設置の緩和 | ・高さ＞31ｍの部分が階段室・機械室・装飾塔・物見塔等の場合 ・高さ＞31ｍの部分の各階の床面積の合計≦500㎡の場合 ・高さ＞31ｍの部分の階数≦４、かつ主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分を100㎡以内ごとに防火区画したもの ・高さ＞31ｍの部分が機械製作工場・不燃性の物品を保管する倉庫等で主要構造部が不燃材料で造られたもの →設置不要 | □
|  | 非常用エレベーターの設置台数 | 高さ＞31ｍの部分で、床面積が最大の階の床面積≦1,500㎡の場合：１基以上設置しているか | □
|  |  | 高さ＞31ｍの部分で、床面積が最大の階の床面積＞1,500㎡の場合：4,500㎡以下であれば２基、4,500㎡を超える場合は3,000㎡以内を増すごとに１基ずつ加えた台数以上設置しているか | □
|  | 非常用エレベーターの構造 | 乗降ロビー ①各階（避難階を除く）において屋内と連絡しているか ②バルコニーを設けているか（昇降路又は乗降ロビーの構造が、大臣が定める構造方法を用いるか又は大臣の認定を受けたものである場合を除く） ③出入口（特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く）に常閉又は煙感連動の特定防火設備を設けているか ④窓、排煙設備又は出入口を除き耐火構造の床・壁で囲っているか ⑤天井・壁の仕上げ・下地とも不燃材料でしているか ⑥床面積は非常用エレベーター１基につき10㎡以上あるか ⑦予備電源つきの照明設備を設けているか ⑧見やすい方法で積載荷重・最大定員､非常用エレベーターである旨等を明示した標識を設置しているか | □
|  |  | 昇降路等 ①非常用のエレベーター２基以内ごとに耐火構造の床・壁で囲っているか ②避難階において、昇降路の出入口又は乗降ロビーの出入口から屋外への出口までの歩行距離が30ｍ以内であるか ③上記②の屋外への出口は道又は道に通ずる幅員４ｍ以上の通路等に接しているか | □
28．敷地内通路の設置は適切か |  |  |  | □
| 避難上・消火上必要な敷地内通路の設置 |  | ・法別表１（い）欄(1)～(4)に掲げる特殊建築物 ・階数≧３の建築物 ・採光上又は排煙上の無 窓居室を有する建築物 ・延べ面積＞1000㎡の建築物 ①避難階の出入口及び屋外避難階段から道路等に通ずる幅員1.5ｍ以上の通路を敷地内に設けているか | □
■設備関連規程
29．給排水衛生ガス設備
|  | 給水設備 | ・受水槽設置場所は適正か ・受水槽周りの離隔寸法は適正か ・受水槽室に汚染する可能性のある配管はないか ・受水槽の管理等は適正か ・配管材料は適正か ・上水と中水、井水の混合はないか ・配管の区画貫通は適正か | □
|  | 給湯設備 | ・配管の区画貫通は適正か ・給湯設備の安全装置は適正か | □
|  | 排水通気設備 | ・配管材料は適正か ・配管の区画貫通は適正か ・排水槽の構造は適正か ・排水阻集器の位置、構造は適正か ・排水トラップ、通気管の位置、構造は適正か ・敷地外放流先は適正か ・敷地内処理（浸透処理等）は適正か | □
|  | 排水処理設備 | ・処理対象人員、処理水量は適正か ・浄化槽の構造、処理方式は適正か ・浄化槽の設置場所は適正か ・放流先、放流方法は適正か ・放流協議は為されているか | □
|  | ガス設備 | ・配管材料は適正か ・配管の区画貫通は適正か ・ガス器具の構造、仕様、排気筒の構造は適正か ・ガス栓、器具接続方法は適正か ・ガス漏れ警報は適正か ・LPGタンク、集合装置の構造、位置、容量は適正か | □
|  | 消火設備 | ・消火設備の設置が消防法の規制に適合しているか ・消火設備の構造、位置は適正か ・排煙免除の消火設備は適正か ・面積区画緩和のスプリンクラー等の設備は適正か ・配管材料は適正か ・配管の区画貫通は適正か ・排煙設備緩和の消火設備は適正か | □
30．空調換気設備
|  | 機器設備 | ・ボイラー等火気使用機器の位置は適正か ・煙突の構造、高さは適正か ・冷却塔の設置位置は適正か | □
|  | 配管設備 | ・配管材料、断熱材は適正か ・配管の区画貫通部分の仕様は適正か | □
|  | 空調、換気、 ダクト | ・ダクトのルート、使用材料は適切か ・区画貫通部分、界壁貫通部分のＦＤ等は適正か ・ダクトの点検口、検査口は適正か ・給気口の位置、高さ、構造は適正か ・火気使用室の換気経路は確保できているか ・火気使用室の換気量は確保できているか ・窓に代わる機械換気量は確保できているか ・映写室の換気筒の位置は適正か ・便所の換気装置の構造は適正か ・エレベーター機械室の換気設備の位置、換気量は適正か ・中央管理方式の空調有効換気量、フィルターの構造は適正か | □
|  | 24時間換気 | ・必要換気回数、換気量は確保できているか ・給気口、排気口の位置は有効に換気できる位置か ・換気経路は確保できているか ・FANは必要静圧が有るものを選定しているか | □
|  | 機械排煙設備 | ・排煙設備の設置は「24」にてチェック ・排煙機の仕様、設置位置は適正か ・排煙機の必要静圧は確保できているか ・排煙口の大きさ、構造、位置は適正か ・排煙口開放装置の構造、位置、取り付け高さは適正か ・非常用エレベーターの乗降ロビー排煙設備は適正か | □
31．電気設備
|  | 予備電源 | ・予備電源の負荷の容量と数は合っているか ・予備電源の容量は適正か（容量計算は合っているか） ・予備電源に係る負荷機器の電気配線は適正か ・予備電源装置の設置場所は適正か | □
|  | 配線配管 | 防火区画貫通は「19」にてチェック （幹線、電灯、動力、弱電設備すべてが該当） | □
|  | 非常用照明装置 | ・非常用照明装置は「25」にてチェック ・非常用エレベーターの乗降ロビーの非常用照明装置の位置は適正か | □
|  | 火災報知設備 (連動制御設備） | ・感知器、受信盤、連動制御器、自動閉鎖装置等の機器類の種別、位置は適正か ・電気配線は適正か | □
|  | 住宅用防災機器 | ・住宅用防災機器の位置、種別は適正か | □
|  | ガス漏れ警報設備 | ・ガス漏れ警報器の位置は適正か ・ガス漏れ警報器の電気配線は適正か | □
|  | 避雷設備 | ・高さ20ｍを超える建築物か ・建築物の高さ20ｍを超える部分を保護できているか ・構造方法はJIS A4201-2003又はJIS A4201-1992に適合しているか ・腐食しにくい材料を用いるか､又は腐食防止の措置が講じてあるか ・受雷部の位置及び構造は適正か ・引下げ導線の位置及び構造は適正か ・接地部の位置及び構造は適正か | □
32．昇降機
|  | エレベーター | ・エレベーターの用途は適正か ・昇降路の壁及び開口部の位置、扉の構造は適正か ・エレベーター機械室の面積、天井高さ、出入口階段の構造は適正か ・乗降扉の構造は適正か ・オーバーヘッド、ピット深さは適正か ・非常用救出口の位置、構造は適正か | □
|  | 非常用エレベーター | ・非常用エレベーターの設置は「27」にてチェック ・非常用エレベーターと一般用エレベーターの乗降ロビーの兼用は適正か | □
|  | エスカレーター | ・勾配、揚程、定格速度は適正か ・挿まれ防止、障害物への衝突防止処置は適正か | □
|  | 小荷物専用昇降機 | ・昇降機の用途、積載量は適正か ・昇降路の周囲の壁及び開口部の位置構造は適正か ・昇降機の扉は適正か ・安全装置は適正か | □