## 非木造用
中間検査・特定工程工事終了通知・完了検査・工事完了通知時に提出してください。
検査チェックシート_非木造用（監理書類検査）
※中間検査・特定工程工事終了通知時および完了検査・工事完了通知時に提出してください。
検査はこのシートに基づき行ないますので、関与する写真・試験結果等を用意して検査を受けてください。
検査/確認日付は、最終確認日を記載してください。
建築物等の名称
| １．基礎工事 |  | 検査日
検 査 項 目 |  |  | 検 査 内 容 | 検査/確認日付 |  | 検査機関用
|  |  |  | 施工者 | 監理者 | 結果 | 記 事
直接基礎 | 支持層の確認 |  | 床付け面の状況
支持層深さの設計値との差異（深かった場合の処置方法）
| 平板載荷試験 |  | 試験位置（基礎下端）
載荷荷重の大きさ（設計値の3倍（極限）又は2倍（降伏））
| 地盤改良 |  | 支持層深さの設計値との差異（違いがあった場合の処置方法）
材料の品質確認
杭基礎 | 支持層の確認 |  | 掘削土標本とボーリングサンプルとの比較
掘削土標本又は掘削土写真と柱状図の土質・色の表示との比較
杭支持層深さの設計値との差異（違いがあった場合の処置方法）
| 杭偏芯の確認 |  | 偏心量はあらかじめ検討の範囲内か（仕様書確認）
補強工事の有無（有りの場合は計画または軽微変更の手続きが必要）
| 杭工事施工結果報告書 | 場所打コン | 超音波孔壁測定の本数とその結果（拡底杭）
|  | クリート杭 | 杭頭余盛コンクリートの状況写真
配筋検査の記録（写真可）
鉄筋のミルシート（鉄筋コンクリート工事に同じ）
コンクリート強度試験結果（鉄筋コンクリート工事に同じ）
|  | 既成杭 | 評定工法の場合は、その仕様書と評定内容を確認して施工しているか
|  | （鋼管杭を | 材料の品質確認（ミルシート・強度試験結果・製品検査成績書）
|  | 含む） | 継手と杭頭処理の確認（写真）
２．鉄筋コンクリート工事
鉄筋のミルシート |  |  | 工事名の記載
使用材種・径毎の「ミルシート」の確認
タグプレートの整理とミルシートとの照合
メーカーマークの確認（拓本又は写真）
ガス圧接試験結果 | 抜取引張強度試験 |  | 公的機関で試験されているか。（公的機関名： ）
圧接工の技量確認（施工計画書・鉄筋径と適応資格の確認）
柱筋や梁筋の部位別毎に、抜取り試験が行われているか
抜取り本数（１ロット３本）・ 抜取り個所の記録（伏図）
抜取り個所の状況写真（位置・試験体・抜き取り後・圧接工名・資格）
| 超音波探傷検査 |  | 施工要領書の確認（冷間直角カッターによる端面処理が必要）
検査会社・検査者の確認（第三者、技量資格）
不合格の処置方法（ロットの判定）
コンクリートの強度 |  |  | 公的機関で試験されているか（公的機関名： ）
試験結果 |  |  | 試験体の養生方法の確認（現場水中・試験所水中・標準養生・現場封緘 養生（長期材令）・コア抜き）
定められた試験日毎に、試験が行われているか
現場の養生方法確認又は試験所で養生している場合の状況写真
コンクリートのスランプ・塩分・空気量の試験結果（記録･写真）
特殊な材料・継手の |  |  | 高強度せん断補強筋・PC鋼材→（ ）
確認 |  |  | 梁貫通補強筋→（ ）
機械式継手・定着→（ ）
材料の品質確認（鋼材のミルシート、製品検査成績書・工場管理記録）
評定品である溶接継手｢フープ・スターラップ｣の製作管理状況や強度試 験結果の確認（ない場合は抜取り試験）
評定工法の場合は、その仕様書と評定内容を確認して施工しているか
配筋検査の記録 |  |  | 現場施工者の「配筋検査記録」（必要項目について検査されているか）
工事監理者の「配筋検査記録」（必要項目について検査されているか）
指摘事項是正記録は検査者の是正確認がなされているか
３．鉄骨工事
検 査 項 目 |  |  | 検 査 内 容 | 検査日付 |  | 検査機関用
|  |  |  | 施工者 | 監理者 | 結果 | 記 事
工場製作要領書 |  |  | 鉄骨製作工場の確認（ランク・グレード・認定書の有効期限）
使用材料の種類・メーカーの確認（Ｈ鋼・板・鋼管・高力ボルト）
溶接工の技量確認（JIS・AW検定）
エンドタブの方法（スチールタブ（切断が必要か）・ フラックスタブ（技量確認試験またはAW検定代替タブが必要））
ミルシート |  |  | 工事名の記入（工事名がないものは分割・裏書・切断証明が必要）
使用材料毎にそろっているか（H鋼・板・鋼管）
製品検査の記録 （寸法検査） |  |  | 鉄骨製作工場の検査記録（寸法検査）
立会検査の記録（是正事項があればその処置）
鉄骨製作工場の材料管理状態を確認出来る写真（SN材使用時）
材質のチェック（スチールチェッカーの使用）
溶接開先検査の記録（開先角度、ルート間隔、目違い、記録写真）
溶接部の検査 | 自主検査 |  | 外観検査の記録（アンダーカット・われ・突合せ継手の食違い・ダイヤ フラムとフランジのずれ）
超音波探傷試験結果（抜取り率・検査技術者の資格）
不具合個所の処置
| 受入検査 |  | 第三者検査の確認（報告書の宛先・契約書）
| 超音波探検査 |  | 検査技術者の資格（NDI-UT２種、３種）
外観検査に突合せ継手の食違い、ダイヤフラムとフランジのズレが含 まれているか
自主検査と同じ部材での検査結果の比較はどうであったか
高力ボルト | トルシア形 |  | 摩擦面処理の検査記録（グラインダー処理部の発錆）
| JIS形六角ボルト |  | 製品検査成績書（工事名、使用径･長さ毎）
受入れ検査（軸力導入試験）の結果
現場での施工管理状況の記録写真（仮ボルトの使用） （一次・二次締め、マーキングの有無）
トルシア形ボルトの締付け検査（ピンテール破断の確認、共回り有無の 確認、平均回転角度±30°）
ＪＩＳ形高力ボルトの軸力管理の記録（トルクコントロール法）
| メッキボルト |  | 認定書、製品検査成績書
高力ボルト締め付け管理技術者の資格
締め付け管理（ナット回転法）
建て方精度検査 |  |  | 精度（H/700かつ15mm以内）検査の記録
柱脚 | 一般工法 |  | アンカーボルトの締め付け状況の確認（ダブルナット・ボルトの余長）
ベースモルタルの充填結果
施工記録写真の確認
柱脚スタッドボルトの打撃試験結果の記録
| 評定工法 |  | 評定工法の場合は､その仕様書と評定内容を確認して施工しているか
使用材料の品質確認(鋼材のミルシート、充填モルタルの強度試験結果)
現場溶接の検査 |  |  | 現場溶接施工要領書の確認
溶接工の技量確認（JIS V(立向)又はH(横向)・AW検定現場溶接）
溶接管理技術者の配置とその資格（WES）
開先検査の記録（開先角度・ルート間隔）
溶接材料の管理（吸湿防止）
溶接状況の管理記録（雨天・風・余熱・パス間温度）
外観検査の記録（溶接部の検査（自主検査）に同じ）
超音波探傷検査結果（溶接部の検査（受入検査）に同じ）

## 木造用
中間検査・特定工程工事終了通知・完了検査・工事完了通知時に提出してください。
検査チェックシート_木造用（監理書類検査）
※中間検査・特定工程工事終了通知時および完了検査・工事完了通知時に提出してください。
検査はこのシートに基づき行ないますので、関与する写真・試験結果等を用意して検査を受けてください。
検査/確認日付は、最終確認日を記載してください。（本シートで不足があれば非木造用も併せてご利用ください。）
建築物等の名称
| １．基礎工事 |  | 検査日
検 査 項 目 |  |  | 検 査 内 容 | 検査/確認日付 |  | 検査機関用
|  |  |  | 施工者 | 監理者 | 結果 | 記 事
直接基礎 | 支持層の確認 |  | 床付け面の状況
支持層が設計値より深かった場合の処置方法
| 地盤改良 |  | 支持層深さの設計値との差異（違いがあった場合の処置方法）
材料の品質確認
２．鉄筋コンクリート工事
鉄筋の品質 |  |  | JIS規格品を使用（納品書など含む）
コンクリートの品質 |  |  | コンクリートの品質確認（配合計画書・納品書・伝票・試験結果等）（地域の取り扱いがあれば準ずる）
配筋の状況 |  |  | 鉄筋径・本数・間隔・定着・継手・かぶり厚さの確認
主筋と補強筋の緊結の状況の確認
アンカーボルトの配置状況の確認
配筋検査の記録 |  |  | 現場施工者・工事監理者による検査、是正確認
３．木工事
検 査 項 目 |  |  | 検 査 内 容 | 検査日付 |  | 検査機関用
|  |  |  | 施工者 | 監理者 | 結果 | 記 事
軸組構法等 | 品質の確認 |  | 木材の樹種、等級、形状、寸法の確認
含水率の確認（令第46条第2項を適用した構造計算による場合）
接合金物の品質、形状の確認
釘及びネジの仕様の確認
| 軸組等の設置状況 |  | 土台と基礎の緊結の状況の確認
耐力壁（面材・筋交い等、準耐力壁含む）の位置及び 取付方法（釘・金物）の確認
柱と横架材の緊結、柱頭柱脚金物の仕様・位置・取付方法の確認
横架材の下側への欠き込みがないことの確認
筋交い欠き込み部・柱の欠き込み部の補強の確認
床材（火打・合板）、小屋組の設置・接合の確認
枠組壁工法等 | 品質の確認 |  | 木材の樹種、等級、形状、寸法の確認
接合金物の品質、形状の確認
釘及びネジの仕様の確認
| 構造材の設置状況 |  | 土台と基礎の緊結の状況の確認
耐力壁の位置・取付方法（釘・金物）の確認
たて枠の寸法・間隔・補強本数等の確認
床と（床、枠組、土台、頭つなぎ等）の相互緊結
壁と（壁、床、頭つなぎ、まぐさ受け等）の相互緊結
小屋組と（部材相互、頭つなぎ、屋根下地）の相互緊結
防腐防蟻措置 |  |  | 防腐防蟻措置の状況の確認
屋根ふき材の緊結 |  |  | 緊結状況の確認