## 設備機器規格一覧表
■空気調和設備 |  |  |  |  | ■空気調和設備 |  |  |  |  | ■給湯設備
選択 | 選択機器名 | 性能項目 |  | 定義 | 選択 | 選択機器名 | 性能項目 |  | 定義 | 選択 | 選択機器名 | 性能項目 | 定義
|  |  | 規格 | 項目 |  |  |  | 規格 | 項目 |  |  |  | 規格 | 項目
□ | ウォータチリングユニット（空冷式）、 ウォータチリングユニット（水冷式）、 ウォータチリングユニット（水冷式地中熱） | 定格能力（冷房） | JIS B 8613 | 定格冷却能力 | □ | ガスヒートポンプ冷暖房機、 ガスヒートポンプ冷暖房機（消費電力自給装置付） | 定格能力（冷房） | JIS B 8627 | 定格冷房標準能力 | □ | ガス給湯機 | 定格加熱能力 | JIS S 2109 | 出湯能力
|  |  | JRA 4066 | 定格冷却能力 |  |  | （※4） | JRA 4058 | 定格冷房標準能力 |  |  | 定格消費電力 | JIS S 2109 | 定格消費電力
|  | 定格能力（暖房） | JIS B 8613 | 定格ヒートポンプ加熱能力 |  |  |  | JRA 4069（※2） | 定格冷房標準能力 |  |  | 定格燃料消費量 | JIS S 2109 | 表示ガス消費量
|  |  | JRA 4066 | 定格ヒートポンプ加熱能力 |  |  |  | JRA 4069（※3） | 定格冷却能力 | □ | ガス給湯暖房機 | 定格加熱能力 | JIS S 2112 | 出湯能力
|  | 定格消費電力(冷房) | JIS B 8613 | 定格冷却消費電力 |  |  | 定格能力（暖房） | JIS B 8627 | 定格暖房標準能力 |  |  | 定格消費電力 | JIS S 2112 | 定格消費電力
|  |  | JRA 4066 | 定格冷却消費電力 |  |  | （※4） | JRA 4058 | 定格暖房標準能力 |  |  | 定格燃料消費量 | JIS S 2112 | 表示ガス消費量
|  | 定格消費電力(暖房) | JIS B 8613 | 定格ヒートポンプ加熱消費電力 |  |  |  | JRA 4069（※2） | 定格暖房標準能力 | □ | 蒸気ボイラ | 定格加熱能力 | 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力（表示）
|  |  | JRA 4066 | 定格ヒートポンプ加熱消費電力 |  |  |  | JRA 4069（※3） | 定格加熱能力 |  |  | 定格消費電力 | 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン | 設備電力（表示）
|  | 定格燃料消費量 | - | - |  |  | 定格消費電力(冷房) | JIS B 8627 | 定格冷房標準消費電力 |  |  | 定格燃料消費量 | 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン | 燃料消費量（表示）[kW]
□ | ターボ冷凍機 | 定格能力（冷房） | JIS B 8621 | 定格冷凍能力（標準定格） |  |  | （※4） | JRA 4058 | 定格冷房消費電力（非発電時） | □ | 貫流ボイラ | 定格加熱能力 | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力（表示）
|  | 定格消費電力(冷房) | JIS B 8621 | 定格冷凍所要入力（標準定格） |  |  |  | JRA 4069（※2） | 定格冷房標準消費電力 |  |  | 定格消費電力 | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 設備電力（表示）
|  | 定格燃料消費量 | - | - |  |  |  | JRA 4069（※3） | 定格冷却消費電力 |  |  | 定格燃料消費量 | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 燃料消費量（表示）[kW]
□ | スクリュー冷凍機 | 定格能力（冷房） | JRA 4037 | 定格冷凍能力 |  |  | 定格消費電力(暖房) | JIS B 8627 | 定格暖房標準消費電力 | □ | 小型貫流ボイラ | 定格加熱能力 | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン | 熱出力（表示）
|  | 定格消費電力(冷房) | JRA 4037 | 圧縮機定格冷凍入力 |  |  | （※4） | JRA 4058 | 定格暖房標準消費電力（非発電時） |  |  | 定格消費電力 | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン | 設備電力（表示）
|  | 定格燃料消費量 | - | - |  |  |  | JRA 4069（※2） | 定格暖房標準消費電力 |  |  | 定格燃料消費量 | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン | 燃料消費量（表示）[kW]
□ | 吸収式冷凍機 、 吸収式冷凍機（冷却水変流量） | 定格能力（冷房） | JIS B 8622 | 定格冷凍能力（標準定格） |  |  |  | JRA 4069（※3） | 定格加熱消費電力 | □ | 温水ボイラ | 定格加熱能力 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力
|  | 定格能力（暖房） | JIS B 8622 | 定格加熱能力（標準定格） |  |  | 定格燃料消費量(冷房) | JIS B 8627 | 定格冷房標準ガス消費量 |  |  | 定格消費電力 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格消費電力
|  | 定格消費電力(冷房) | JIS B 8622 | 消費電力（標準定格） |  |  | （※4） | JRA 4058 | 定格冷房標準ガス消費量（非発電時） |  |  | 定格燃料消費量 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格燃料消費量
|  | 定格消費電力(暖房) | JIS B 8622 | 消費電力（標準定格） |  |  |  | JRA 4069（※2） | 定格冷房標準ガス消費量 | □ | 石油給湯機（給湯単機能） | 定格加熱能力 | JIS S 3024 | 連続給湯出力
|  | 定格燃料消費量（冷房） | JIS B 8622 | 加熱源消費熱量（標準定格） |  |  |  | JRA 4069（※3） | 定格冷却ガス消費量 |  |  | 定格消費電力 | JIS S 3024 | 定格消費電力
|  | 定格燃料消費量（暖房） | JIS B 8622 | 加熱源消費熱量（標準定格） |  |  | 定格燃料消費量(暖房) | JIS B 8627 | 定格暖房標準ガス消費量 |  |  | 定格燃料消費量 | JIS S 3024 | (最大)燃料消費量
□ | 蒸気ボイラ | 定格能力（暖房） | 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力（表示） |  |  | （※4） | JRA 4058 | 定格暖房標準ガス消費量（非発電時） | □ | 石油給湯機（給湯機付ふろがま） | 定格加熱能力 | JIS S 3027 | 連続給湯出力
|  | 定格消費電力(暖房) | 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン | 設備電力（表示） |  |  |  | JRA 4069（※2） | 定格暖房標準ガス消費量 |  |  | 定格消費電力 | JIS S 3027 | 定格消費電力
|  | 定格燃料消費量（暖房） | 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン | 燃料消費量（表示）[kW] |  |  |  | JRA 4069（※3） | 定格加熱ガス消費量 |  |  | 定格燃料消費量 | JIS S 3027 | (最大)燃料消費量
□ | 貫流ボイラ | 定格能力（暖房） | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力（表示） | □ | ルームエアコンディショナ | 定格能力（冷房） | JIS C 9612 | 定格冷房能力 | □ | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | 定格加熱能力 | JIS C 9220 | 冬期高温加熱能力
|  | 定格消費電力(暖房) | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 設備電力（表示） |  |  | 定格能力（暖房） | JIS C 9612 | 定格暖房標準標準能力 |  |  | 定格消費電力 | JIS C 9220 | 冬期高温消費電力
|  | 定格燃料消費量（暖房） | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 燃料消費量（表示）[kW] |  |  | 定格消費電力（冷房） | JIS C 9612 | 定格冷房消費電力 |  |  | 定格燃料消費量 | - | -
□ | 小型貫流ボイラ | 定格能力（暖房） | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン | 熱出力（表示） |  |  | 定格消費電力（暖房） | JIS C 9612 | 定格暖房標準消費電力 | □ | 業務用ヒートポンプ給湯機 | 定格加熱能力 | JRA4060 | 冬期高温貯湯加熱能力 冬期高温貯湯条件のおける試験値がない機種は「冬期保温加熱能力」
|  | 定格消費電力(暖房) | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン | 設備電力（表示） |  |  | 定格燃料消費量 | - | - |  |  | 定格消費電力 | JRA4060 | 冬期高温貯湯加熱消費電力 冬期高温貯湯条件における試験値がない機種は「冬期保温加熱消費電力」
|  | 定格燃料消費量（暖房） | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン | 燃料消費量（表示）[kW] | □ | 電気式ヒーター等 | 定格能力（暖房） | 電気ヒーター等の電気容量 |  |  |  | 定格燃料消費量 | - | -
□ | 温水ボイラ | 定格能力（暖房） | JIS S 2112 | 熱出力 |  |  | 定格消費電力（暖房） | 電気ヒーター等の定格消費電力 |  | □ | 貯湯式電気温水器 | 定格加熱能力 | JIS C 9219 | 定格消費電力
|  |  | JIS S 3021 | 暖房出力 |  |  | 定格燃料消費量(暖房) | - |  |  |  | 定格消費電力 | JIS C 9219 | 定格消費電力
|  |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力 | □ | FF式暖房機等 | 定格能力（暖房） | JIS A 4003 | 定格暖房能力 |  |  | 定格燃料消費量 | - | -
|  | 定格消費電力(暖房) | JIS S 2112 | 定格消費電力 |  |  |  | JIS S 2031 | 定格暖房出力 | □ | 電気瞬間湯沸器 | 定格加熱能力 | JIS C 9335-2-35 | 定格入力
|  |  | JIS S 3021 | 定格消費電力 |  |  |  | JIS S 2122 | 「表示ガス消費量」に「熱効率」を乗じ100を除した値（JIS S 2122 表3) |  |  | 定格消費電力 | JIS C 9335-2-35 | 定格入力
|  |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格消費電力 |  |  |  | HA-013 | 暖房能力 |  |  | 定格燃料消費量 | - | -
|  | 定格燃料消費量（暖房） | JIS S 2112 | ガス消費量 |  |  | 定格消費電力(暖房) | JIS A 4003 | 定格消費電力 | □ | 真空式温水発生機 | 定格加熱能力 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力
|  |  | JIS S 3021 | 燃料消費量を低位発熱量基準に換算した値（※1） |  |  |  | JIS S 2031 | 定格消費電力 |  |  | 定格消費電力 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格消費電力
|  |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格燃料消費量 |  |  |  | JIS S 2122 | 定格消費電力 |  |  | 定格燃料消費量 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格燃料消費量
□ | 温水発生機 | 定格能力（暖房） | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力 |  |  |  | HA-013 | 定格消費電力 | □ | 無圧式温水発生機 | 定格加熱能力 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力
|  | 定格消費電力(暖房) | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格消費電力 |  |  | 定格燃料消費量(暖房) | JIS A 4003 | 定格燃料消費量 |  |  | 定格消費電力 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格消費電力
|  | 定格燃料消費量（暖房） | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格燃料消費量 |  |  |  | JIS S 2031 | （最大）燃料消費量 |  |  | 定格燃料消費量 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格燃料消費量
□ | パッケージエアコンディショナ（空冷式）、 パッケージエアコンディショナ（水冷式）、 パッケージエアコンディショナ（水冷式熱回収形）、 パッケージエアコンディショナ（水冷式地中熱） | 定格能力（冷房） | JIS B 8616 | 定格冷房標準能力 |  |  |  | JIS S 2122 | 表示ガス消費量 | □ | 地域熱供給 | 定格能力 | 設計図書に記載されている熱供給量。
|  |  | JRA 4002 | 定格冷房標準能力 |  |  |  | HA-013 | 燃料消費量 |  |  | 定格消費電力 | -
|  |  | JRA 4053 | 定格蓄熱非利用冷房能力 | □ | 地域熱供給 | 定格能力 | 設計図書に記載されている熱供給量。 |  |  |  | 定格燃料消費量 | 定格能力に｢他人から供給された熱の一次エネルギー換算値｣を掛けた値。※5
|  |  | JRA 4069（※2） | 定格冷房標準能力 |  |  | 定格消費電力 | -
|  | 定格能力（暖房） | JIS B 8616 | 定格暖房標準能力 |  |  | 定格燃料消費量 | 定格能力に｢他人から供給された熱の一次エネルギー換算値｣を掛けた値。※5 |  | ■照明設備
|  |  | JRA 4002 | 定格暖房標準能力 | ■全熱交換器 |  |  |  |  | 選択機器名 |  | 性能項目 | 定義
|  |  | JRA 4053 | 定格蓄熱非利用暖房標準能力 | 選択 | 選択機器名 | 性能項目 |  | 定義 |  |  |  | 規格 | 項目
|  |  | JRA 4069（※2） | 定格暖房標準能力 |  |  |  | 規格 | 項目 | 照明器具 |  | 消費電力 | JIS C 8105-3 | 消費電力
|  | 定格消費電力(冷房) | JIS B 8616 | 定格冷房標準消費電力 | □ | 全熱交換器 | 全熱交換効率（冷房） | JIS B 8628 | 全熱交換効率（冷房） |  |  |  | （一社）日本照明工業会「ガイド114-2012：照明エネルギー消費係数算出のための照明器具の消費電力の参考値」 ※蛍光灯器具、HID 器具、白熱灯器具、LEDに限る
|  |  | JRA 4002 | 定格冷房標準消費電力 |  |  | 全熱交換効率（暖房） | JIS B 8628 | 全熱交換効率（暖房）
|  |  | JRA 4053 | 定格蓄熱非利用冷房消費電力 | ■機械換気設備 |  |  |  |  | ■太陽光発電設備
|  |  | JRA 4069（※2） | 定格冷房標準消費電力 | 選択 | 選択機器名 | 性能項目 |  | 定義 | 選択 | 選択機器名 |  | 定義
|  | 定格消費電力(暖房) | JIS B 8616 | 定格暖房標準消費電力 |  |  |  | 規格 | 項目 |  | 太陽電池アレイ |  | JIS C 8951の測定方法に基づき測定され、JIS C 8952に基づいて表示された｢標準太陽電池アレイ出力｣ |  | 設備機器規格一覧
|  |  | JRA 4002 | 定格暖房標準消費電力 |  | 機械換気設備 | 電動機出力 | JIS B 8330 | 電動機出力 | □ | 結晶系太陽電池モジュール |  | JIS C 8990 、JIS C 8918またはIEC 61215に基づいて記載された太陽電池モジュールの1枚あたりの標準太陽電池モジュール出力 |  | 建物名
|  |  | JRA 4053 | 定格蓄熱非利用暖房標準消費電力 |  |  |  | JIS B 8330 | 電動機入力に電動機効率（0.75）を乗じた値 | □ | 結晶系以外の太陽電池モジュール |  | JIS C 8991またはIEC 61646に基づいて記載された太陽電池モジュールの1枚あたりの標準太陽電池モジュール出力
|  |  | JRA 4069（※2） | 定格暖房標準消費電力 |  |  |  | JIS C 9603 | 消費電力に電動機効率（0.75）を乗じた値 |  |  | アモルファス太陽電池他 | JIS C8939 に基づいて記載された太陽電池モジュールの 1 枚あたりの標準太陽電池モジュール出力 |  | 設計者氏名
|  | 定格燃料消費量 | - | - | □ | 高効率電動機 |  | JIS S 4212 | 高効率低圧三相かご形誘導電動機 |  |  | 多接合太陽電池 | JIS C8943に基づいて記載された太陽電池モジュールの1枚あたりの標準太陽電池モジュール出力
[8 empty] | JIS S 4213 | 低圧三相かご形誘導電動機-低圧トップランナーモーター
一覧は、本物件において使用する設備機器等の性能・仕様の規格等を示すものである